Технические описания > ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ИП 105-1-D "САУНА" (температура срабатывания от 99 до 115 о С)

Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП 105-1-D "САУНА" (в дальнейшем извещатель), предназначен для круглосуточной работы с целью обнаружения пожара, сопровождающегося повышением температуры в закрытых помещениях различных зданий и сооружений. Извещатель выдает информацию о пожаре в шлейф пожарной или охранно-пожарной сигнализации приборов приемно-контрольных путем размыкания сухих контактов извещателя. Извещатель выпускается в климатическом исполнении УХЛ4 по ГОСТ 15150-69. Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от -40°С до +95°С, относительная влажность не более 98% при температуре 40°С. Извещатель не является источником каких-либо помех по отношению к аналогичным извещателям, извещателям другого типа и назначения, а также по отношению к бытовой радиоаппаратуре. Основные технические характеристики Масса извещателя не более 150 г. Извещатель ИП 105-1-D соответствует требованиям НПБ 76-98, НПБ 85-2000, с температу-рой срабатывания от 99 до 115°С. Переходное электрическое сопротивление замкнутых контактов извещателя не более 0,5 Ом. Максимальная коммутируемая мощность на более 1,5 Вт. Дипазон коммутируемого напряжения от 10 до 30 В. Диапазон коммутируемого тока от 0,001 до 0,05 А. Время срабатывания извещателя, при повышении температуры, находится в пределах, указанных в таблице: Скорость повышения температуры, °С/мин Время срабатывания, с минимальное максимальное ИП 105-1-D от температуры 35 °С 1 1740 2760 3 580 960 5 348 600 10 174 329 20 87 192 30 58 144 Степень защиты извещателя, обеспечиваемая оболочкой соответствует IP20 по ГОСТ 14254-96. Средний срок службы извещателя не менее 10 лет. Устройство и принцип работы Конструктивно извещатель выполнен в пластмассовом корпусе, состоящем из основания и съемной крышки. Внутри корпуса на основании установлен термочувствительный элемент, клеммы для подключения извещателя к шлейфу пожарной сигнализации. В основании извещателя имеются два отверстия для крепления при установке на объекте. Размещение и монтаж Размещение и монтаж на контролируемом объекте должен производиться в соответствии с требованиями СНиП 2.04.09-84 ''Пожарная автоматика зданий и сооружений'' и ВСН 29-09.68-85 ''Правила производства работ для установок охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации''. Извещатели устанавливаются в верхней части помещения и включаются в шлейф пожарной сигнализации.