Извещатель пожарный дымовой линейный

ИПДЛ-Д-II/4р

Паспорт

АТПН.425231.003 ПС

СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № ССПБ.RU.ОП073.В.00294 СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № РОССRU.АВ19.Н00021

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ - Д - II/ 4 р (в дальнейшем - извещатель) предназначен для обнаружения продуктов горения, возникающих в контрольной зоне, образованной оптическим лучом между блоком излучателя (БИ) и блоком приемника (БП) инфракрасного излучения.

  - Извещатель формирует извещение ПОЖАР при достижении порогового значения плотности среды, вызванной увеличением концентрации продуктов горения.

  - Извещатель формирует извещение НЕИСПРАВНОСТЬ в следующих случаях:

- питание извещателя ниже нормы;

- загрязнение оптики выше нормы;

- изменение уровня сигнала ниже или выше предельно допустимого, пропадание  сигнала.

  - Извещатель рассчитан на совместную работу с приборами приемно-контрольными пожарными (ППК) с питанием шлейфа переменным или постоянным напряжением.

  - Адаптивная микропроцессорная обработка обеспечивает работоспособность при уменьшении уровня сигнала до  50 % вследствие загрязнении оптики.

  - Извещения ПОЖАР и НЕИСПРАВНОСТЬ отображаются на светодиодном индикаторе и может дублироваться на внешнем устройстве оптической сигнализации (ВУОС).

  - Извещатель обеспечивает оперативный контроль своих параметров с помощью внешнего Прибора контроля ИПДЛ ПК-01, подключаемого к ВУОС через оптический канал связи.

  - По защищенности от воздействия окружающей среды извещатель соответствует обыкновенному исполнению по ГОСТ 12997.

  - По устойчивости к воздействию атмосферного давления извещатель соответствует исполнению Р1 по ГОСТ 12997-84.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая дальность действия	от 8 до 150 м

Контролируемая площадь	не более 1350 м2

Время готовности к работе	 не более 30 с

Время формирования извещения ПОЖАР……………………….не более 5 с

Время удержания извещения ПОЖАР

после устранения продуктов	не менее 5 с

Напряжение питания 	(8÷28) В

Ток потребления в дежурном режиме при напряжении питания +12 В:

- БИ	не более 5 мА

- БП	не более 15 мА

Параметры электронных ключей шлейфов Ш1 и Ш2:

- рабочий ток	не  более 100 мА

- напряжение	не более ( 100 В

- сопротивление закрытого ключа	не менее 10 МОм

- сопротивление открытого ключа	не более 30 Ом

- напряжение пробоя изоляции вход/выход	1500 В

Габаритные размеры БИ и БП	73х82х90 мм

Масса извещателя	0,45 кг

Рабочая температура	от минус 25(C до плюс 55(C

Средний срок службы	не менее 10 лет

Степень защиты оболочки	IP41

Требования к транспортированию и хранению

  - Извещатель в упаковке предприятия-изготовителя транспортируется всеми видами крытого транспорта в соответствии с ГОСТ 12997-84 и правилами, действующими на соответствующем виде транспорта.

  - Условия транспортирования извещателя в части воздействия климатических факторов соответствуют условиям хранения 4 по ГОСТ 15150: температура воздуха -50…+50(С, относительная влажность воздуха 80% при +15(С.

  - Условия хранения извещателя по ГОСТ 15150 - отапливаемые хранилища с температурой воздуха +5…+40(С с верхней относительной влажностью 80% при температуре +25(С.

  - Тип атмосферы по содержанию коррозионноактивных агентов - I (условно-чистая) по ГОСТ 15150.

Комплект поставки

Блок излучателя БИ	1 шт.

Блок приемника БП	1 шт.

Руководство по эксплуатации	1 шт.

Паспорт	1 шт.

Упаковка	1 шт.

Пример записи при заказе: Извещатель пожарный дымовой линейный

ИПДЛ-Д-II/4р.

По отдельному заказу поставляются:

- прибор контроля ИПДЛ ПК-01;

- внешнее устройство оптической сигнализации (ВУОС),

- кронштейн угловой,

- кожух защитный.

Свидетельство о приёмке

  - Извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ-Д-II/4р изготовлен и принят в соответствии с Техническими условиями ТУ 4371-011-59497651-06 и признан годным к эксплуатации. Дата выпуска, заводской номер, печать ОТК, ответственного за приёмку – на первой странице настоящего паспорта.

  - Изделие не содержит в своем составе драгметаллы.

Гарантии изготовителя и сведения о рекламациях

  - Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям Технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев со дня выпуска.

  - Рекламации предъявляются предприятию-изготовителю в течение гарантийного срока в письменном виде с указанием причины и вида неисправности  при наличии настоящего паспорта. Реквизиты, почтовый адрес, телефон и факс предприятия-изготовителя указаны на сайте http://www.npfpol.ru/.